СП 12.13130.2009

СВОД ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ. ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Дата введения — 2009-05-01

В.2 Расчет горизонтальных размеров зон. ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР. при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей о открытое пространство

В.2.1 Горизонтальные размеры зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих низший концентрационный предел распространения пламени (CНКПР) по ГОСТ 12.1.044, вычисляют по формулам:

-для горючих газов (ГГ):

RНКПР=14,5632∙mгρг∙CНКПР0,333,                                          (В.12)

- для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

RНКПР=3,1501∙K∙PнCНКПР0,813mпρп∙Pн0,333,                                  (В.13)

ρг,п=MV0∙1+0,00367∙tр

где mг — масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг.

ρг — плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг м -3;

CНКПР— нижний концентрационный предел распространения пламени ГТ или паров ЛВЖ, % (объемных);

K — коэффициент, принимаемый равным K= Т/3600 для ЛВЖ;

mп — масса парсе ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг.

ρп — плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг∙м-3;

Pн — давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре. кПа;

Т — продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

M — молярная масса, кг кмоль-1 .

V0 — мольный объем, равный 22,413 м3 кмоль-1;

tр — расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры а аварийной ситуации Если такого значения расчетной температуры гр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 °С.

8.2.2 За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок трубопроводов и т. п Во всех случаях значение RНКПР должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

В расчёте для пропан_пример_приказ_137 ГГ C3H8 приняты:

mг – полная масса ТВС, содержащая в облаке, кг 8000;

tр – температура ТВС, °С 15;

M – молярная масса, кг/кмоль 44,097

V0 – мольный объем, равный 22,413 м3 кмоль-1;

CНКПР – 2,310 % об.

ρг=MV0∙1+0,00367∙tр = 44,097/(22,413*(1+0,00367*(15)))= 1,865

RНКПР=14,5632∙mгρг∙CНКПР0,333= 14,5632*(8000/(1,865*2,310))^(0,333)= 178,559

Вывод. При формировании облака ТВС пропан_пример_приказ_137 ГГ C3H8 полной массой 8000 кг при температуре 15 °С горизонтальный размер зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих низший концентрационный предел распространения пламени 2,310 % об, при неподвижном состоянии атмосферы (штиль) не превысит 178,559 м.